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ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения МО Новохайского сельсовета Богучанского района Красноярского края, согласно приложению.
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     5.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

     6. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального опубликования в газете «Новохайский вестник»
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Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Новохайский сельсовет

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; 

- минимализация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей МО Новохайский сельсовет, при необходимости, в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей водой хозяйственно-питьевого назначения. 

Обзорная карта-схема расположения МО Новохайский сельсовет показана на рис. 1
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Рис. 1. Обзорная карта-схема расположения МО Новохайский сельсовет
Раздел 1. Сведения о водоснабжении МО Новохайский сельсовет

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

1.1.1. Система и структура водоснабжения в МО Новохайский сельсовет. 

Муниципальное образование Новохайский сельсовет расположен на 86 км южнее районного центра Богучанского района. Территория сельсовета составляет 15448 км². Численность постоянно проживающего населения 1029 человек. На территории муниципального образования находится три сельских поселения: п. Новохайский, п. Кежек, ст. Кучеткан.
Водоснабжение в п. Новохайский, п. Кежек и ст. Кучеткан осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение муниципального образования Новохайский сельсовет обеспечивается за счет подземных вод. Общее количество водозаборных сооружений на территории муниципального образования – 4 единицы. Основной недропользователь – Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (ГПКК «ЦРКК»). 

На территории МО Новохайский сельсовет находятся следующие водозаборные сооружения из подземных источников: 
1. водозаборное сооружение № 65 расположено по адресу: п. Новохайский ул. Школьная, 14а;
2. водозаборное сооружение № 66, расположено по адресу: п. Новохайский, ул. Школьная, 7а;
3. водозаборное сооружение № 67, расположено по адресу: п. Кежек ул. Лесная 3в;
4. Водозаборное сооружение № 68, расположено по адресу: ст. Кучеткан.

В п. Новохайский имеется одна центральная система коммунального водоснабжения – ЦСКВ № 25, в состав которой входит водозаборное сооружение из подземных источников № 65 (эксплуатируется только в летний период) и № 66 (работает круглогодично). 

В п. Кежек имеется также одна центральная система коммунального водоснабжения – ЦСКВ № 26, в состав которой входит водозаборное сооружение из подземных источников № 67 (эксплуатируется круглогодично). 

В ст. Кучеткан имеется также одна центральная система коммунального водоснабжения – ЦСКВ № 27, в состав которой входит водозаборное сооружение из подземных источников № 68 (эксплуатируется круглогодично). 

Общая протяженность водопроводных сетей п. Новохайский составляет 1782 м.п, в п. Кежек – 520м.п., в ст. Кучеткан – 350 м.п.

1.1.2. Санитарно-экологическое состояние территории

Экологическое состояние на территории муниципального образования Новохайский сельсовет Богучанского района в целом можно считать благоприятным.

По степени хозяйственной освоенности МО Новохайский сельсовет относится к интенсивно освоенной территории. При соблюдении условий эксплуатации водозаборов, заметных изменений гидродинамического режима подземных вод не ожидается. 

Санитарно-экологическая обстановка зависит как от природных условий - рельефа, залесенности, заболоченности и наличия почвенного покрова, так и техногенного вмешательства.

К наиболее типичным техногенным объектам, оказывающим воздействие на природную среду, в муниципальном образовании являются предприятия с местной промышленностью, централизованные системы отопления, водоснабжения и канализации, свалки бытовых отходов, трассы автомобильных и железных дорог, ЛЭП.

Техногенное воздействие не позволяет говорить о хорошем санитарном состоянии. Водозаборные скважины расположены непосредственно в пределах поселка, где существует ряд потенциальных источников загрязнения, которые могут при соответствующих обстоятельствах ухудшить качество вод

1.1.3. Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения

В МО Новохайский сельсовет существуют территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения: 

в п. Новохайский: ул. Вокзальная, ул. Бидейская, ул. Первомайская, ул. Транспортная., часть ул. Школьная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Комсомольская, ул. Черемушки, ул. Лесная, ул. Почтовая, часть ул. Пионерская, часть ул. Мира, ул. Украинская, ул. Октябрьская, ул. Гагарина. 

в п. Кежек: ул. Гагарина, пер. Зеленыйя, ул. Почтовая, ул. Клубная, ул. Комарова, пер. Королева, ул. Центральная, ул. Черемушки, пер. Школьный, часть ул. Лесная.
в ст. Кучеткан: ул. Вокзальная.

Потребители, проживающие на данных улицах пользуются привозной водой или берут воду самовывозом с водозаборных сооружений.

1.2. Техническое обследование централизованной системы водоснабжения

1.2.1. Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. 

Наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин производятся эксплуатируемым предприятием ГПКК «ЦРКК» в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» один раз в год и заключаются в генеральной проверке состояния скважин и их оборудования. В результате устанавливается состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, промеряется глубина скважины. Неисправность скважин распознается по изменению производительности, положению динамического и статического уровней, ухудшению качества воды. Для установления причин неисправности также должны производиться исследования технического состояния скважин и водоподъемного оборудования. На основании результатов исследований определяются пути ремонта или ликвидации скважин.

Ниже приведено описание и характеристики водозаборных сооружений, находящихся на территории МО Новохайский сельсовет:

1) водозаборное сооружение № 66
Скважина пробурена в 1985 г., глубиной 150 м. Скважиной эксплуатируется водоносный нижнепермский комплекс. Фильтровая колонна диаметром 219 мм, интервал установки фильтров 82-115 м, 130-138 м. Оборудована насосом ЭЦВ 8-25-125 установленным на глубине 66 м. 

Откачка при сооружении скважины выполнена на 1 понижение: дебит при откачке 1,3 л/с при понижении 3,0 м, статический уровень 36,0 м. Удельный дебит 0,44 л/с*м. 

Скважина находится в деревянной башне, ограждения ЗСО 1 пояса нет (Рис. 2). 
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Рис. 2. Водозаборное сооружение № 66
2) водозаборное сооружение №65. 

Скважина пробурена в 1984 г., глубиной 150 м. Скважиной эксплуатируется водоносный нижнепермский комплекс. Фильтровая колонна диаметром 168 мм, интервал установки фильтров 82-92 м, 97-133 м. Насос ЭЦВ 6-10-80 установлен на глубине 60 м. 

Откачка при сооружении скважины выполнена на 1 понижение: дебит при откачке 1,4 л/с при понижении 9,0 м, статический уровень 33,0 м. Удельный дебит 0,15 л/с*м. 

Водозаборное сооружение № 65 работает в круглосуточном режиме, круглогодично. Скважина находится в деревянном павильоне (1,5×1,5 м, высотой 1 метр), расположенном в 30 метрах от котельной, ограждения ЗСО 1 пояса нет (Рис. 3). Скважина подаёт воду напрямую в котельную, до распределительной гребёнки. Далее вода поступает на население и на нужды котельной. Данное водозаборное сооружение обеспечивает водой весь п. Новохайский.
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Рис. 3. Водозаборное сооружение № 65
3) водозаборное сооружение №67
Водозаборная скважина № 67 глубиной 76 м, пробурена в 1980-х гг. ПМК треста «Красноярскводстрой». Диаметр фильтровой колонны 168 мм, фильтр установлен в интервале 45-51 м. Статический уровень на отметке 20м.

Скважина размещается в деревянном коробе, примыкающем к зданию водонапорной башни. Патрубок высотой 0,15 м, перекрытый сверху металлической крышкой. В крышку врезана водоподъемная труба, по которой вода поступает в накопительную емкость башни. В водоподъемную трубу врезаны манометр, обратный клапан, кран для отбора воды. В скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-80.

Зона санитарной охраны 1 пояса в настоящее время не огорожена (рис. 4). 
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Рис.4. Водозаборное сооружение № 67

4) водозаборное сооружение №68

Водозаборная скважина № 68 глубиной 99 м, пробурена в 1969-х гг. ПМК треста «Красноярскводстрой». Диаметр фильтровой колонны 168 мм, фильтр установлен в интервале 45-51 м. Статический уровень на отметке 20м.

Скважина размещается в деревянном коробе, примыкающем к зданию водонапорной башни. Патрубок высотой 0,25 м, перекрытый сверху металлической крышкой. В крышку врезана водоподъемная труба, по которой вода поступает в накопительную емкость башни. В водоподъемную трубу врезаны манометр, обратный клапан, кран для отбора воды.

1.2.2. Геолого-гидрогеологическая характеристика

В пределах Мурского артезианского бассейна распространены водоносные комплексы четвертичных, юрских, пермских, средне-верхнекаменноугольных, ордовикских отложений, и грунтовые воды зоны экзогенной трещиноватости пластовых интрузий траппов.

Водозаборными скважинами эксплуатируется водоносный нижнепермский комплекс. 

В пределах комплекса водоносными являются песчаники от тонко- мелкозернистых до среднезернистых с прослоями гравелитов, конгломератов и углей. Мощность их достигает 40 м. Ввиду большой изменчивости отложений комплекса водоносные горизонты не выдержаны по площади и имеют различные мощности и глубину залегания.

В соответствии с условиями залегания водовмещающих пород, развиты как безнапорные, преимущественно грунтовые, так и напорные воды. Расходы родников, дренирующих отложения изменяются в пределах 0,5-2,5 л/с. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниевые кальциевые, пресные, минерализация составляет 0,3-0,5 г/дм3.

Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков, причем может быть как местным, так и удаленным. Разгружается комплекс при вскрытии водовмещащих пород естественными дренами - р. Карабулой и её притоками. В большинстве случаев разгрузка носит безнапорный характер.

Водоносный нижнепермский комплекс является защищенным. 

В водозаборных скважинах п. Новохайский, п. Кежек откачка осуществляется насосами ЭЦВ, загрязнение нефтепродуктами исключается. 

Так как мощность водоупорных отложений в кровле водоносного горизонта составляет до 10 м в п. Кежек и до 12 м в п. Новохайский – качество подземных вод в течение времени сохраняется.

 
Глубина залегания уровня подземных вод зависит от рельефа местности и колеблется от 10 м до 60 м; удельный дебит скважин изменяется обычно от 0,06 до 4,5 л/с. 

На территории муниципального образования Новохайский сельсовет преобладают невыдержанные по простиранию и мощности водоносные горизонты (комплексы). Подземные воды в основном пластовые в неоднородных горных породах. Основная особенность – сложное строение разреза и наличие нескольких продуктивных горизонтов. В большинстве случаев разгрузка носит безнапорный характер. Основным источником формирования эксплуатационных запасов является инфильтрация атмосферных осадков, причем может быть как местная, так и удаленная.

1.2.3. Климат

Климат района резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. Безморозный период длится 95 дней. Снежный покров устанавливается с середины октября и держится 190 дней, достигая мощности 30-80 см, что препятствует глубокому зимнему промерзании почв.

Среднемноголетняя температура воздуха колеблется от –2,2ºС до –3,7ºС. Среднемноголетняя температура воздуха наиболее теплого месяца – июля равна 18,3ºС, а холодного – января -24ºС. Минимальная температура приходится на декабрь-февраль месяцы и достигает величины до -50°. Среднемноголетнее количество осадков составляет 229-510 мм, в среднем 340 мм.

На территории муниципального образования развита островная многолетняя мерзлота мощностью до 10–15 м, приуроченная к заболоченным моховым и густозалесенным участкам речных долин и склонам северной экспозиции (на глубинах 0,5-0,2 м).

Господствующее направление ветров западное и юго-западное. Средняя скорость ветра 2,2 м/с.

1.2.4. Гидрография

Главной водной артерией на территории муниципального образования Новохайский сельсовет является река Карабула. Самым крупным её притоком является р. Кежма, впадающая в р. Карабулу справа. Наиболее крупными левыми притоками являются р. Кунчеть и р. Кежек. 

Река Карабула относится к рекам типично платформенного типа со слабо выраженной долиной с выположенными склонами, заболоченным низовыми болотами днищем, спокойным течением. Лишь в местах, где она прорывает трапповые интрузии, река приобретает несколько иной характер. В этом случае течение становится очень быстрым; встречаются участки долины с отвесными скалистыми бортами, появляются пороги.

По условиям питания р. Карабула относится к смешанному типу, с преобладанием снегового питания до 72 %, дождевое питание составляет 21%, а питание подземными водами всего лишь 7 %. 

Уровни воды и расходы в зимний и весенний периоды минимальны, в осенний период достигают средних величин, а во время весеннего паводка в мае-июне месяце – резко возрастают. Максимальные расходы воды в этот период достигали значений 454 мЗ/с, при среднем многолетнем значении расходов 11,4 мЗ/с. Среднегодовой модуль стока равен 3,41 л/с с 1 кв.км.

Река Кежма и Кежек относятся к рекам типично равнинного типа с широкой, заболоченной долиной. 
1.2.5. Сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

На водозаборных сооружениях из подземных источников в МО Новохайский сельсовет отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.
Контроль качества подземных вод в настоящее время осуществляется по программе производственного контроля, утвержденной дирекцией ГПКК «ЦРКК». Ежеквартально подземная вода отбирается на обобщенный, микробиологический и органолептический анализ, раз в год определяются неорганические, органические показатели и радиоактивность. Анализ качества воды выполняет лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе. 

1.3. Состояние и функционирование водопроводных сетей водоснабжения.

Водопроводные сети в МО Новохайский сельсовет проложены – в п. Новохайский - наземным способом, в п. Кежек - подземным. Схема водопроводных сетей п. Новохайский представлена в приложении 1, п. Кежек – в приложении 3. Спецификация к схеме водопроводных сетей п. Новохайский представлена в приложении 2, п. Кежек – в приложении 4.
Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены диаметром от 50мм до 108мм, материал трубопровода – металл. Ввода в жилые и нежилые помещение – от 20мм до 50мм. 

Отдельные участки трубопровода системы водоснабжения находятся в эксплуатации более 30 лет (это в большей степени касается сетей, проложенных совместно с тепловыми сетями). Степень износа таких сетей водоснабжения составляет в среднем 80%. С годами резко возрастает вероятность аварий на участках трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

На территории МО Новохайский сельсовет строительства новых сетей холодного водоснабжения не производились в связи с заболоченностью местности. 
1.4. Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении МО Новохайский сельсовет.

На сегодняшний день, существуют следующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении МО Новохайский сельсовет: 
1. несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам; 

2. отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;

3. высокая изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей;

4. высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

1.5. Лица, владеющие на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения.

Собственником объектов централизованной системы водоснабжения является муниципальное образование Богучанский район, от имени которого, Управлением муниципальной собственностью, переданы в долгосрочную аренду объекты централизованной системы водоснабжения организации, являющейся недропользователем, на основании лицензии КРР 03508 ВЭ ГПКК «ЦРКК».
В ведомстве (на балансе и в эксплуатации) в МО Новохайский сельсовет водопроводных сетей и водозаборных сооружений нет. 

1.6. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.6.1. Основные направления, принципы, задачи развития централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время, необходимо проведение работы по привлечению организаций для разработки проекта и проведению изыскательных работ в МО Новохайский сельсовет, в связи с тем, что местность заболочена и строительство круглогодичного водопровода в настоящее время не представляется возможным. 
Основными направлениями принципами и задачами развития централизованной системы водоснабжения являются: 

- развитие системы централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2025 г. (в случае положительного проектного решения и изыскательных работ);
- увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с заменой емкости;

- установка систем очистки воды;

- организация зоны санитарной охраны водозаборных сооружений; 

- реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей;
- расширение и реконструкция системы водоснабжения в МО Новохайский сельсовет.

1.6.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения.

При реализации мероприятий схемы водоснабжения: 

- обеспечение потребителей качественными услугами.

- увеличение мощности систем водоснабжения.

- создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения. 

При невозможности реализации мероприятий схемы водоснабжения:


- опасность для здоровья населения при потреблении воды ненадлежащего качества; 


- высокая аварийность на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.

1.7. Баланс водоснабжения и потребления воды. 

Основным потребителем воды в муниципальном образовании Новохайский сельсовет является население – более 80 % от общего потребления воды.

Процент населения, обеспеченного централизованным водоснабжением на 01.01.2022 г. по МО Новохайский сельсовет составляет 5,99%. 

Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования. Объем поднятой воды и потери и объем реализации воды за 2022г представлены в табл. 1. 
 








 Таблица 1. 

Объем поднятой воды и потери за 2022 г.
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	
	2022 г.

	1.
	п. Новохайский, п. Кежек ст. Кучеткан

	1.1
	Поднято воды
	тыс. м3/год
	
	123460

	1.2
	Подано в сеть
	тыс. м3/год
	
	99563

	1.3
	Потери воды
	тыс.м3/год
	
	23897

	1.4.
	Процент потерь к объему поднятой воды
	%
	
	20,11


1.8. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения 


- реконструкция изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс. Замена ветхих стальных труб на трубы полиэтиленовые; 


- оборудовать водозаборные и водопроводные сооружения зоной санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02;


- оборудовать водозаборные сооружения системой водоочистки; 


- разработка проекта и проведение изыскательных работ

 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения приведены в табл. 3. 





























Таблица 3

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения
	№ п/п
	мероприятия
	Протяженность, кол-во
	Ед. изм
	Цели реализации мероприятия

	
	
	Кежек
	Новохайский
	
	

	1
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения
	400,5
	1 648,0
	м.п.
	-сокращение потерь на водопроводных сетях;

- снижение уровня износа объектов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;
- водоснабжение жилой и производственной застройки поселений

	2
	Строительство сетей холодного водоснабжения
	1 850
	5 000,0
	м.п.
	- подключение к сетям холодного водоснабжения новых абонентов;

- обеспечение холодным водоснабжением всего поселения

	3
	Устройство зоны санитарной охраны
	1
	2
	ед.
	обеспечение потребителей питьевой водой установленного качества;
обеспечение потребителей питьевой водой установленного качества

	4
	оборудование водозаборных сооружений системой водоочистки
	1
	2
	ед
	

	4
	Капитальный ремонт водозаборных сооружений
	1
	1
	ед.
	функционирование водозаборных сооружений 

	5
	разработка проекта и проведение изыскательных работ
	0
	1
	ед.
	изучение местности и возможность обеспечения централизованным водоснабжением жителей МО Новохайский сельсовет 


1.9. Задачи, решенные по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения



При выполнении предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, указанных в п.1.8. должно быть обеспечено решение следующих задач: 


- обеспечение подачи абонентам объема воды установленного качества; 


- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки МО Новохайский сельсовет;


- сокращение потерь при ее транспортировке; 


- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации. 

На данный момент пользуются централизованным водоснабжением в МО Новохайский сельсовет 5,99% всего населения.

Для достижения 100% показателя в сфере водоснабжения необходимо строительство центральных магистралей трубопровода холодного водоснабжения. В случае возможного строительства новых сетей водоснабжения, планируемые улицы по МО Новохайский сельсовет приведены в табл. 4
 








 Таблица 4
Планируемые улицы для строительства центральных магистралей трубопровода
	№ п/п
	 Название улицы 
	строительство центральных магистралей трубопровода холодного водоснабжения, планируемое, м.п. 

	
	п. Новохайский
	

	1. 
	ул. Вокзальная 
	600

	2. 
	ул. Первомайская
	110

	3. 
	ул. Транспортная
	400

	4. 
	ул. Советская
	620

	5. 
	ул. Школьная
	320

	6. 
	ул. Молодежная
	300

	7. 
	ул. Комсомольская
	390

	8. 
	ул. Черемушки
	100

	9. 
	ул. Лесная
	545

	10. 
	ул. Почтовая
	150

	11. 
	ул. Пионерская
	360

	12. 
	ул. Мира
	525

	13. 
	ул. Украинская
	100

	14. 
	ул. Октябрьская
	80

	15. 
	ул. Гагарина
	400

	
	ИТОГО
	5 000

	
	п. Кежек
	

	1. 
	ул. Гагарина
	120

	2. 
	ул. Зеленая
	240

	3. 
	ул. Клубная
	140

	4. 
	ул. Комарова
	150

	5. 
	пер. Королева
	110

	6. 
	ул. Центральная
	500

	7. 
	ул. Черемушки
	450

	8. 
	пер. Школьный
	140

	
	ИТОГО
	1 850

	
	ст. Кучеткан
	

	
	ул. Вокзальная
	350

	
	ВСЕГО:
	7200


1.10. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

1.10.1. Зона санитарной охраны.

Основным экологическим критерием для водозаборных сооружений является зона санитарной охраны. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водозаборных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Границы первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Радиус 1-го пояса зоны санитарной охраны для каждой скважины составляет 30м Территория 1 пояса ЗСО всех скважин должна быть ограждена забором.

В пределах 1 пояса ЗСО запрещается:

· все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

· размещение жилых и производственных зданий, проживание людей;

· выпас скота, размещение огородов, применение ядохимикатов и удобрений. 

Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Границы 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны определяются и обосновываются специальным проектом. 

В пределах второго и третьего поясов ЗСО надлежит:

· осуществлять регулирование отведения территории под строительство – по согласованию с органами Госсанэпиднадзора;

· запрещается размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение подземных вод.

Границы ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: 

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м.

· от водозаборных сооружений – не менее 10м;

· от остальных помещений – не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водопровода:

· при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не мене 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм

· при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

На всех водозаборах и водопроводных сооружениях должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Рассмотрим зоны санитарной охраны 1 пояса для водозаборных сооружений, расположенных в МО Новохайский сельсовет: 

скважины размещены в закрытых павильонах, возможность загрязнения подземных вод с поверхности непосредственно у скважин отсутствует.

Граница первого пояса ЗСО (пояс строгого режима) при использовании защищенных подземных вод в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения устанавливается на расстоянии 30 м от водозаборных скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. 

1) водозаборное сооружение № 66
Водозаборной скважиной эксплуатируется нижнепермский комплекс. Водовмещающими породами являются песчаники с прослоями известняков, в кровле водоносного горизонта присутствует водоупорный слой - суглинки мощностью до 12 м.

Водовмещающие породы залегают в интервале 110-150 м, Подземные воды слабонапорные. По условиям естественной защищенности подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта можно отнести к защищенным.

Для водозаборов из защищенных подземных вод граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора. В настоящее время ограждение отсутствует. На территорию зоны строгого режима скважины № 66 попадает магазин. 
Во всех поясах зон санитарной охраны предусмотрен контроль за санитарным состоянием территорий и соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.

На территории II и III поясов ЗСО отсутствуют объекты, представляющие опасность в части возможности микробного и химического загрязнения подземных вод.

II пояс ЗСО представляет собой территорию с размерами сторон 143*130 м для скв.66 и совпадает с границами первого пояса для скв.66. 
Третий пояс ЗСО, общий для скважин № 65 и № 66, имеет форму прямоугольника с размерами сторон 2523*368 м. 

Второй пояс ЗСО проходит по территории земельного участка, находящегося в пользовании у ГПКК «ЦРКК». Третий пояс частично затрагивает земли муниципального образования и частного сектора. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов источники загрязнения почв и грунтовых вод отсутствуют.

Пояс ЗСО водозаборного сооружения № 66 показан на плане 1 (первый пояс).
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План 1. ЗСО водозаборного сооружения №66 (первый пояс)

2) водозаборное сооружение № 65
Водозаборной скважиной эксплуатируется нижнепермский комплекс. Водовмещающими породами являются песчаники с прослоями известняков, в кровле водоносного горизонта присутствует водоупорный слой - суглинки мощностью до 12м.

В настоящее время ограждение отсутствует. Возможность организации ЗСО 1 пояса в пределах 30 м существует во всех направлениях для водозаборного сооружения №66. 

Второй пояс (пояс ограничений) предназначен для предупреждения микробного загрязнения источника водоснабжения бытовыми, производственными, поверхностными (дождевые, талые, моечные) сточными водами. 

Размеры ЗСО II пояса составляет: длина – вверх по потоку подземных вод – 102 м, вниз по потоку подземных вод 41 м, общая длина 143 м, ширина 2d – 130 м. Площадь ЗСО II пояса составляет 1,9 га, периметр – 566 м. 
Для защиты водозабора от устойчивых химических загрязнений проектируется третий пояс ЗСО. 

ЗСО III пояса составляет: длина – вверх по потоку подземных вод - 2473 м, вниз по потоку – 50 м, общая длина составляет 2523 м, ширина 2d - 368 м. Площадь ЗСО III пояса составляет 92,8 га, периметр – 5782 м.

ЗСО скв.№66 полностью расположена в третьем поясе ЗСО скв.№65. Таким образом, на местности ЗСО скважин объединены.

Во всех поясах зон санитарной охраны предусмотрен контроль за санитарным состоянием территорий и соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.

На территории II и III поясов ЗСО отсутствуют объекты, представляющие опасность в части возможности микробного и химического загрязнения подземных вод.

Второй пояс ЗСО проходит по территории земельного участка, находящегося в пользовании у ГПКК «ЦРКК». Третий пояс частично затрагивает земли муниципального образования и частного сектора. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов источники загрязнения почв и грунтовых вод отсутствуют.

Пояс ЗСО водозаборного сооружения №66 показан на плане 2 (первый пояс).
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План 2. ЗСО водозаборного сооружения №65 (первый пояс)

Пояс ЗСО водозаборного сооружения №65 и №66 показан на плане 3 (второй и третий пояс).
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План 3. ЗСО водозаборного сооружения №65, №66 (второй и третий пояс).

3) водозаборное сооружение № 67 п. Кежек

Водозаборной скважиной эксплуатируется нижнепермский комплекс. Водовмещающими породами являются песчаники с прослоями известняков, в кровле водоносного горизонта присутствует водоупорный слой - суглинки мощностью до 10м.

Водовмещающие породы залегают в интервале 40-76м. Подземные воды слабонапорные. По условиям естественной защищенности подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта можно отнести к защищенным.

В настоящее время ограждение отсутствует. Возможность организации ЗСО 1 пояса в пределах 30 м существует во всех направлениях. 
Охрана участка расположения водозаборной скважины в п. Кежек от загрязнения и истощения будет осуществляться посредством организации трех поясов зон санитарной охраны (ЗСО). 

Пояс строгого режима определяется 30-ти метровым расстоянием от водозаборной скважины. 

I пояс ЗСО представлен в виде квадрата с размерами сторон 60 м. 

II пояс ЗСО совпадает с границами первого пояса. 

III пояс ЗСО имеет форму окружности радиусом 376 м. 

Во всех поясах зон санитарной охраны предусмотрен контроль за санитарным состоянием территорий и соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.

На территории II и III поясов ЗСО отсутствуют объекты, представляющие опасность в части возможности микробного и химического загрязнения подземных вод.

Второй пояс ЗСО проходит по территории земельного участка, находящегося в пользовании у ООО «Водные ресурсы». 

Третий пояс частично затрагивает земли муниципального образования и частного сектора. Мероприятия за соблюдением санитарного режима согласованы с землепользователями.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов источники загрязнения почв и грунтовых вод отсутствуют.

Пояс ЗСО водозаборного сооружения №67 показан на плане 4 (первый и второй пояс), плане 5 (третий пояс).
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План 4. ЗСО водозаборного сооружения №67 (первый и второй пояс)
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План 5. ЗСО водозаборного сооружения № 67 (третий пояс)

1.10.2. Качество воды

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов.

По ряду показателей (нитраты, общая жесткость) качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения». На водозаборах, перед подачей воды потребителю, необходимо проводить водоподготовку, позволяющую снизить жесткость воды, а также денитрификацию для устранения повышенного содержания нитратов. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,6-0,9 мг/дм3. 

Эксплуатация подземных вод ведется в соответствии с необходимостью водопотребителей, на не полную мощность водоотбора.

1.11. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Основной источник финансирования – средства краевого бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса. Оценка капитальных вложений приведена в табл. 5. 

 





 Таблица 5 

Оценка капитальных вложений

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Стоимость (тыс. руб.)
	План реализации программы

	
	
	п. Кежек
	п. Новохайский
	до 2025

	1.
	Проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей.

	1.1
	Приобретение и монтаж водонапорной башни Рожновского ул. Школьная,7а 
	0
	7 090 000,0
	7 090 000,0

	1.2
	Модернизация водонапорной башни №66 с установкой водоочистного оборудования
	0
	18 000 000,0
	18 000 000,0

	1.3
	Модернизация водонапорной башни №65 с установкой водоочистного оборудования
	0
	18 000 000,0
	18 000 000,0

	1.4
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения
	600,750
	2 472,00
	3 072,750

	1.5
	Строительство сетей холодного водоснабжения
	2 775,0
	7 500,0
	10 275,0

	1.6
	Устройство зоны санитарной охраны
	500,00
	1 000,00
	1 500,00

	1.7
	Оборудование водозаборных сооружений системой водоочистки, водоподготовка
	400,00
	800,00
	1 200,00

	1.8
	Капитальный ремонт водозаборных сооружений
	850,00
	1 700,00
	2 550,00

	1.9
	разработка проекта и проведение изыскательных работ
	0
	1 500,00
	1 500,00

	2.
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:

	2.1.
	-бюджетное финансирование
	5 125,75
	14 972,0
	20 097,75

	2.2.
	-собственные средства
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	-внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	ИТОГО: суммарные затраты 

в том числе по источникам: 
	5 125,75
	14 972,0
	20 097,75

	3.1.
	-бюджетное финансирование
	5 125,75
	14 972,0
	20 097,75

	3.2.
	-собственные средства
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	-внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00


1.12. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

На момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, целевой показатель должен быть равен 100%. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения приведены в табл. 6.

Таблица 6

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

	№ п/п
	Целевой показатель
	%

	1.
	Соответствие качества воды СанПиН2.1.4.1074-01.
	100

	2.
	Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям.
	100

	3.
	Обеспечение централизованным водоснабжением100 % населения
	100

	4.
	Снижение потерь воды при транспортировке
	100


1.13. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

На территории МО Новохайский сельсовет бесхозяйных объектов водоснабжения не имеется. 

Раздел 2. Сведения о водоотведении.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения Муниципального образования Новохайский сельсовет базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения отсутствует (вследствие заболоченности местности). 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2. Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

- На территории водозаборных сооружений №65,66,67 п.Новохайский, п.Кежек, ст.Кучеткан необходимо провести санацию прилегающей территории, необходимо спланировать территорию для отвода поверхностного стока за её пределы, установить ограждение, обеспечить охраной. Произвести устройство дорожек к сооружениям с твердым покрытием. Оголовок скважины должен быть полностью герметичен, чтобы исключить проникновение в межтрубное и затрубное пространство скважины поверхностной воды и загрязнений.

-  Так же требуется произвести капитальный ремонт зданий и сооружений, системы электроснабжения  и заменить окна, двери. Установить ограждения вокруг скважин

- По результатам обследования водопроводных сетей было выявлено большое количество аварийных участков в следствии долгой эксплуатации. Необходимо произвести капитальный ремонт по утеплению участков с заменой запорной.  

-Требуется заменить металлический трубопровод по аварийным участкам с от Водозаборной башни №66 до 39ТК3 по ул. Школьная, подвод от 39ТК36 до 39ТК37 к ж/д №23 ул. Школьная, подвод от 39ТК36 до ж/д №16 ул. Школьная, от 39ТК32 до Амбулатории 4а ул. Лесная От 39ТК32 до гаража ул. Лесная.

-Требуется замена участков водоснабжения срок эксплуатации составляет более 30лет. Требуется ремонт колодцев и замена запорной арматуры. С учетом выявленных дефектов дальнейшая безаварийная эксплуатация водопроводных сетей возможна при проведении капитального ремонта.

  - Приобретение и монтаж водонапорной башни Рожновского ул. Школьная,7а.
  - Модернизация водонапорной башни №66 с установкой водоочистного оборудования.
  - Модернизация водонапорной башни №65 с установкой водоочистного оборудования.
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Приложение № 1

Спецификация сетей холодного водоснабжения п. Новохайский
	№
	Наименование оборудования
	Количество, м
	Диаметр
	материал
	Без теплового сопровождения / совместно с тепловыми сетями
	Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования
	Износ, %
	Год ввода в эксплуатацию
	Принадлежность 

	1.Водопроводные сети - 
	 

	1
	от В/б №66 до39ТК3 по ул. Школьная
	35
	100
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	70
	1984
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	2
	От 39ТК3 до 39ТК6 ул. Школьная 
	3
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	70
	1984
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	3
	От 39ТК6 до 39ТК7 ул. Бедейская
	123
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	70
	1984
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	4
	От  39ТК7 до 39ТК21 ул. Бедейская, ул. Мира 
	42
	90
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2016
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	5
	От 39ТК21 до 39ТК20 ул.Мира
	103
	90
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2016
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	6
	Подвод от 39ТК7 до ж/д №4 ул. Мира, ул. Бедейская 
	37
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	70
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	7
	Подвод от 39ТК21 до ПОЖ.ДЕПО  ул. Мира
	14
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	8
	От 39ТК20 до 39ТК29 по ул. Школьная
	40
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	9
	От 39ТК29 до 39ТК2 по ул. Школьная 
	20
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	10
	От 39ТК2 до 39ТК1 по ул. Школьная 
	22
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	11
	От 39ТК1 до 39ТК25 ул. Школьная
	2
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	12
	От 39ТК25 ул. Школьная до 39ТК31 ул. Мира  
	79
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2013
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	13
	от 39ТК31 до Школы ул. Мира
	16
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2013
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	14
	от 39ТК31 до Спорт-комплекс ул. Мира
	1
	25
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2015
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	15
	От 39ТК25 до 39ТК18 ул. Мира ул. Школьная 
	144
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	16
	От 39ТК18 до 39ТК13 ул. Школьная 
	21
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	0
	2018
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	17
	От 39ТК13 до 39ТК15 по ул. Школьная
	21
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	18
	от 39ТК15 до 39ТК14 по ул Школьная
	50
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	19
	от 39ТК14 до 39ТК16 от ул. Школьная 
	39
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	20
	от 39ТК16 до 39ТК17 ул. Школьная 
	14
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	21
	от 39ТК17 до 39ТК27 ул. Школьная 
	15
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	22
	от 39ТК27 до 39ТК36 ул. Школьная 
	49
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	23
	Подвод от 39ТК36 до 39ТК37  ж/д №23 ул. Школьная 
	32
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	70
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	24
	Подвод от 39ТК36  до ж/д №16 ул. Школьная 
	8
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	70
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	25
	от 39ТК27 до 39ТК33 ул. Школьная 
	25
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	26
	 Подвод от 39ТК33 до Бани  ул. Гагарина 
	1
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	55
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	27
	Подвод от 39ТК33 до д/ж №5 ул. Гагарина 
	61
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	28
	от 39ТК17 до ж/д №6 ул. Гагарина
	22
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	29
	от глухой врезки до хоз постройки  ул. Гагарина
	3
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	30
	от глухой врезки ул. Школьная  до ж/д №4а   ул. Гагарина
	70
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	31
	От 39ТК14 до ж/д №23 УЛ. Школьная  от ул. Школьная 
	32
	25
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	32
	От 39ТК14 до ж/д №19 УЛ. Школьная  от ул. Школьная 
	32
	25
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	33
	от 39ТК14(1) до Скважины №66 ул. Школьная 
	23
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	34
	от 39ТК13 до Котельной №39 ул. Школьная 
	39
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2018
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	35
	от 39ТК18 до Ж/Д №17 ул. Школьная 
	14
	25
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2018
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	36
	ОТ 39ТК1 до 39ТК26 ул. Школьная
	72
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	37
	ОТ 39ТК26 до Детского сада ул. Мира 
	3
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	38
	ОТ 39ТК26 до Спортзала  ул. Мира 
	34
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	39
	ОТ 39ТК2 до Детского сада ул. Мира 
	31
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	40
	ОТ 39ТК29 до Детского сада ул. Мира 
	35
	25
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2018
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	41
	от 39ТК20 до ж/д №9  по ул. Школьная
	4
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	42
	от 39ТК20 до 39ТК23   по ул. Мира 
	69
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	43
	от 39ТК23 до 39ТК24   по ул. Мира , Школьная 
	74
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	60
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	44
	от 39ТК24 до 39ТК9   по Пионерская , Школьная 
	53
	25
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2016
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	45
	от 39ТК9 до 39ТК11 Школьная, ул.  Пионерская 
	33
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2016
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	46
	от 39ТК11 до 39ТК12 ул.  Пионерская
	29
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2016
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	47
	от 39ТК12 до 39ТК30 ул.  Пионерская
	30
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2016
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	48
	от 39ТК30 до Магазина ул.  Пионерская
	5
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	50
	2014
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	49
	от 39ТК30 до 4-х квартирного ж/д №2 ул.  ионерская
	21
	32
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	50
	от 4-х квартирного ж/д №2 до 39тк34 ( ж/д № ) ул. Пионерская
	32
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	51
	от 39ТК11 ул. Пионерская до 39ТК19 ул. Почтовая 
	76
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1989
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	52
	от глухой врезки до ж/д №6 ул.  Почтовая 
	5
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1989
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	53
	от 39ТК19 до 39ТК35 ул. Почтовая 
	35
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1989
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	54
	Подводы к ж/д №2,4 ул.Почтовая 
	4
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	55
	От 39ТК3  до 39ТК17 ул. Школьная
	7
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	56
	От 39ТК17  до 39ТК4 ул. Школьная
	65
	32
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2018
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	57
	От 39ТК4  до 39ТК5 ул. Школьная
	24
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	58
	От 39ТК4 ул. Школьная  до 39ТК8 ул. Бидейская
	68
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	59
	От 39ТК8 ул.Бидейская  до 39ТК32 ул. Лесная 
	90
	50
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	60
	Подвод к ж/д №5 ул.Лесная 
	37
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	61
	Подвод от глухой врезки  к Магазину, клубу,  ул.Школьная 
	9
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	62
	Подвод от 39ТК17  к Магазину  ул.Школьная 
	3
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	63
	Подвод от 39ТК8   до магазина  ул.Бидейская
	22
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	64
	Подвод от глухой врезки до ж/д №2  ул.Лесная 
	25
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	65
	Подвод от глухой врезки до бани  ул.Бидейская 
	38
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	50
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	66
	От 39ТК32   до Амбулатории 4а ул. Лесная 
	25
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	70
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	67
	От 39ТК32  до гаража ул. Лесная 
	25
	25
	металл
	совместно с тепловыми сетями
	малонадежное
	70
	1985
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	68
	От глухой врезки между ул. Лесная Амбулатория ул. Бидейская до Ж/Д Вокзала 
	200
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2016
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	69
	От ЖД Вокзала до Гостиници ЭЦ ул Вокзальная 
	100
	50
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2016
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	70
	От глухой врезки до пункта обогрева  ул. Вокзальная 
	15
	25
	пнд
	совместно с тепловыми сетями
	надежное
	0
	2016
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	 
	ИТОГО 
	2650
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по договору аренды №28/21 от 16.09.2021г. 
	1782
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Совместно с тепловыми сетями
	2650
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 2

Спецификация сетей холодного водоснабженя в п. Кежек:
	№
	Наименование оборудования
	Материал
	Протяженность сети, м
	Диаметр, мм
	Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования
	Износ, %
	Год ввода в эксплуатацию
	Принадлежность 

	1
	От Котельной №38 -ТК2-ТК1 
	металл, подземный 1 метр, с тепловыми сетями
	40
	76
	малонадежное
	65%
	1983
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	2
	От ТК2-до водобашни №67 ул. Лесная 3в
	металл, подземный 1 метр, с тепловыми сетями
	70
	76
	малонадежное
	65%
	1983
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	3
	Подвод1 от ТК2- до школы 
	металл, подземный 1 метр, с тепловыми сетями
	15
	50
	малонадежное
	65%
	1983
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	4
	Подвод 2 от ТК2 до школы
	металл, подземный 1 метр, с тепловыми сетями
	5
	50
	малонадежное
	65%
	1983
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	5
	От ТК1 до ТК3
	ПНД, подземный 1 метр, с тепловыми сетями
	52
	50
	надежное
	15%
	2017
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	6
	От ТК3 до ТК4
	ПНД, подземный 1 метр, с тепловыми сетями
	100
	25
	надежное
	15%
	2017
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	ИТОГО
	282
	 
	 
	 
	 
	 

	металл, подземный 1 метр, с тепловыми сетями
	130
	 
	 
	 
	 
	 

	ПНД, подземный 1 метр, с тепловыми сетям 
	152
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 3

Спецификация сетей холодного водоснабжения ст. Кучеткан:
	№
	Наименование
	Материал
	Протяженность сети, м
	Диаметр трубопровода, мм
	Износ/заполнение, %
	Выявленные дефекты и нарушения
	Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования
	Год ввода в эксплуатацию
	Принадлежность 

	1
	От ВНБ №68 до скважины 
	ПНД
	15
	50
	10%
	 
	надежное 
	
	Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г. 

	2
	От ВНБ №68 до ст. РЖД
	ПНД
	315
	50
	10%
	 
	надежное 
	 
	 Договор аренды №28/21 от 16.09.2021г.

	3
	От глухой врезки до абонента №1
	ПНД
	20
	20
	10%
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	350
	
	
	
	
	
	

	Металл, с тепловым сопровождением
	
	
	
	
	
	
	

	ПНД, без теплового сопровождения


	 350
	
	
	
	
	
	

	ПНД, с тепловым сопровожденим
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